КОТЕЛ УГОЛЬНЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ

СВЕРХДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ

ПАСПОРТ

Инструкция по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

Глава                                                                                                                                            стр.

1.         Общие положения …………………………………………………………………….….... 3

2.         Назначение котла …………………………………………………………………….…..... 4

3.         Технические характеристики ……………………………………………………….…..... 5

4.         Комплектация ………………………………………………………………………….….... 6

5.         Указания мер безопасности …………………………………………………...…..…...... 7

6.         Устройство котла ……………………………………………………………………....…... 8

7.         Порядок монтажа …………………………………………………………………....... 9 - 11

8.         Описание блока управления (контроллера) ………………………...…..…....... 12 - 16

9.         Пуск и эксплуатация котла ……………………………...…………………..……... 17 - 18

10.       Отключение котла ……………………………………………………………..………..... 19

11.       Техническое обслуживание ……………………………………………………............. 20

12.       Гарантийные обязательства …………………………………………………......…...... 21

13.       График продолжительности горения полной загрузки котла ……………...…....... 22

14.      Схема котла ………………………………………………………………………..….….... 23

15.      Образец системы обвязки котла  .………………………………………………….…... 24

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Уважаемый Клиент, Вы приобрели  угольный котел «ЭНЕРГИЯ ТТ», обеспечивающий продолжительное горение загрузки топлива при минимальном количестве ручного обслуживания между загрузками. Это надежная отопительная установка для обеспечения теплом жилых и нежилых помещений и строений, работающая на большинстве видов угольного топлива. Мы благодарны Вам за приобретение нашего котла.

Чтобы по достоинству оценить параметры котла, Вам следует выполнять определенные требования к его установке и эксплуатации, чтобы обеспечить его эффективную работу, Вашу личную безопасность и сохранность Вашего имущества.

1.1. Монтаж котла должен выполняться специализированными предприятиями, имеющими разрешение на производство такого вида работ.

1.2. До установки на место котел и его составные элементы должны храниться в сухом, закрытом помещении.

1.3. Перед установкой котла ознакомьтесь с настоящей «Инструкцией по эксплуатации» и соотнесите его с фактическими условиями установки и эксплуатации.

1.4. Проверьте соответствие намеченного места установки котла техническим условиям; определите, будете ли Вы использовать существующий дымоход или смонтируете отдельную дымовую трубу.

1.5. Монтаж и последующую эксплуатацию котла ведите с учетом всех требований настоящей «Инструкции по эксплуатации», действующих СниПов, «Типовых правил пожарной безопасности для жилых домов».

1.6. Следует иметь в виду, что конструкция котла постоянно совершенствуется, вследствие чего конструктивные решения отдельных узлов могут незначительно отличаться от данного описания.

1.7. Актуальный паспорт котла всегда можно скачать на нашем сайте: энергиятт.рф

2. НАЗНАЧЕНИЕ КОТЛА

2.1. Котел  угольный водогрейный «ЭНЕРГИЯ ТТ» предназначен для отопления и горячего водоснабжения жилых и административных зданий, теплиц, гаражей, складов, производственных помещений и т.п. сооружений, оборудованных системами водяного отопления непрерывного действия как с естественной циркуляцией воды без циркуляционного насоса, так и с принудительной циркуляцией с насосом с максимальным рабочим давлением воды 0,2 Мпа (2 кгс/см2) и температурой до 90°С.

2.2. Конструктивные особенности котла позволяют в зависимости от вида и сорта угольного топлива и необходимой интенсивности нагрева помещений обеспечить его многодневную непрерывную работу, что является его существенным преимуществом. Отсутствие в процессе работы открытых дверок топки и зольника делают его безопасным в пожарном отношении.

2.3. Котел «ЭНЕРГИЯ ТТ»  предназначен для работы преимущественно на каменном угле или антраците калорийностью 4000-8000 ккал/кг при любой зольности, а также на мелких угольных брикетах и буром угле хорошого качества. Следует иметь ввиду, что максимальная мощность котла и периодичность его чистки напрямую зависят от марки, фракции и качества применяемого угля. Чем мельче уголь, тем меньшую мощность может выдать котёл из-за сопротивления подаче воздуха в очаг горения. Оптимальная фракция применяемого угля лежит в пределах  от 5 до 100мм. Не следует применять отборные, крупные куски (свыше 200мм) без пыли и мелочи, так как при этом снижается эффективность сжигания и ухудшается управляемость процесса горения в котле (в модификации котла без коллектора).

2.4       Котлы выпускаются номинальной тепловой мощностью 9, 14,18,25,40 кВт  +/- 10%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель котла | ТТ 2-9 | ТТ 6-14 | ТТ 6-18 | ТТ 6-25 | ТТ 6-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальная мощность, кВт | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Максимальная мощность, кВт | 9 | 14 | 18 | 25 | 40 |
| Вид топлива | антрацит каменный уголь бурый уголь, влажностью не более 20 % угольные брикеты | антрацит каменный уголь бурый уголь, влажностью не более 20 % угольные брикеты | антрацит каменный уголь бурый уголь, влажностью не более 20 % угольные брикеты | антрацит каменный уголь бурый уголь, влажностью не более 20 % угольные брикеты | антрацит каменный уголь бурый уголь, влажностью не более 20 % угольные брикеты |
| Отапливаемая площадь, м2* | до 80 | до 120 | до 180 | до 250 | до 400 |
| Объем бункера, м3 | 0,07 | 0,12 | 0,27 | 0,4 | 0,4 |
| Вес загружаемого угля, кг | 50 | 100 | 200 | 300 | 280 |
| КПД, % | 70 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 |
| Мин./макс. темп. на выходе из котла, °С | 40/90 | 40/90 | 40/90 | 40/90 | 40/90 |
| Объем воды в котле, л. | 18 | 27 | 35 | 57 | 60 |
| Диаметр дымохода, мм. | 150/160 | 150/160 | 150/160 | 150/160 | 150/160 |
| Высота/диаметр/глубина котла, мм. | 800/500/600 | 1250 / 500/600 | 1500 / 630/800 | 1600 / 770/1000 | 1600 / 770/1000 |
| Размер загрузочного проема для топлива, мм. | 340/190 | 340/190 | 340/190 | 340/190 | 340/190 |
| Диаметр патрубков подачи/обратки, мм. | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
| Масса котла нетто, кг. | 80 | 150 | 190 | 290 | 320 |
| Толщина метала внутренней / наружной рубашки, мм | 4/4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Макс. рабочее давление, бар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рабочее напряжение, V | - | 220±20 | 220±20 | 220±20 | 220±20 |
| Потребление электроэнергии, Ватт ** | - | 4-88 | 4-88 | 4-88 | 4-88 |

*  При высоте потолков не менее 3м.

** Автоматика котла

Длительность горения полностью загруженного котла, в зависимости от потребляемой мощности системой отопления, отображена на графике на стр. 22

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

4.1. В комплект поставки входит:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Корпус котла в сборе | шт. | 1 | с газоходами (4 шт.) |
| 2. | Контроллер котла (за исключением котла на 9кВт) | шт. | 1 | с датчиком температуры СО |
| 3. | Вентилятор в корпусе с механической заслонкой (за исключением котла на 9кВт) | шт. | 1 | с 4-мя гайками крепления |
| 4. | Предохранительный клапан до 2 бар | шт. | 1 | в комплекте |
| 5. | Инструкция по эксплуатации на котел и контроллер | шт. | 1 | в одной брошюре |

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание!

Обслуживание котла должно осуществляться с использованием средств индивидуальной защиты (глаз, рук и органов дыхания)!

5.1. Запрещается:

- Эксплуатация котла лицами не достигшими 18 лет и не ознакомленными с  настоящей «Инструкцией по эксплуатации»

- Оставлять детей без присмотра взрослых возле работающего котла.

- Эксплуатация котла без группы безопасности (предохранительного клапана), без подготовленного теплоносителя - воды посредством умягчения, без очистного фильтра.

- Установка запорных устройств между котлом и группой безопасности (предохранительным клапаном).

- Превышать давление в котле больше 0,2МПа (2 кгс/см2).

- Эксплуатация котла при неисправном или засоренном дымоходе.

- Эксплуатация котла при неисправном электрооборудовании.

- Эксплуатация котла без заземления электрической части.

- Использовать легковоспламеняющиеся вещества для розжига топлива.

- Размещать на котле и возле него легковоспламеняющиеся материалы.

- Производить самостоятельное изменение конструкции котла, его составных частей.

5.2. Необходимо обратить особое внимание на место прохода дымовой трубы через стены и потолки помещения, обеспечив необходимую защиту этих конструкций от перегрева, а место соединения котла с дымоходом тщательно уплотнить.

5.3. Следует периодически проверять заполнение системы водой, следя за ее уровнем по переливу из расширительного бачка, если применяется открытая система. Если применяется закрытая система, то автоматическая подпитка производится через редуктор давления, установленный на 0.5 – 1.5 атм. (бар). Запрещено доводить давление в котле свыше 2 бар. Давление свыше 3 бар приводит к смятию внутреннего цилиндра котла.

5.4. При растопке котла через нижнюю зольную дверку, не рекомендуется закрывать её до полного прогорания дров во избежание коробления дверки и воздействия высокой температуры на вентилятор.

5.5. Не рекомендуется после начала эксплуатации котла надолго сливать с него воду во избежание ускоренной коррозии внутренней полости водяной рубашки.

5.6. Котел «Энергия ТТ» пожаробезопасен только при его правильном использовании, в том числе при эксплуатации с закрытыми дверками.

5.7. Для уменьшения степени риска отказа циркуляционного насоса при работающем котле в закрытой системе отопления, необходимо установить паралельно два циркуляционных насоса. При этом, на подаче каждого из них установить клапан для предотвращения циркуляции теплоносителя по малому кругу через насос, вышедший из строя.

6. УСТРОЙСТВО КОТЛА

В котле «Энергия ТТ» используется метод очагового низкотемпературного горения, при котором уголь горит не по всему объему топки или сверху, а в определённом слое внизу, ограниченном инертными слоями.

Котел (схема на стр. 23.) представляет собой сварную конструкцию цилиндрической формы. Его основными  частями являются:

6.1.  Корпус с водяной рубашкой, оборудованный автоматизированной системой управления горением,  ревизионной зольной дверцей (верхней) и нижней зольной дверцей для розжига котла и удаления шлака.

6.2. Топливник, представляющий собой корпус котла, в котором находятся газоходы с эжекционными каналами, благодаря которым происходит принудительный захват дымогазов и подача воздуха в очаг горения. Нижняя часть газоходов подвергается воздействию высокой температуры, так как постоянно находится в очаге горения. Тем самым наконечники газоходов являются расходным материалом и расчитаны в среднем на 1-3 сезона эксплуатации. После этого наконечники подлежат ремонту или полной замене. Новые наконечники всегда можно приобрести у производителя котла.

6.3. Проточная непрогораемая колосниковая трубчатая решётка находится в нижней части котла, сквозь которую шлак попадает в зольник, являющийся продолжением корпуса котла.

6.4. Блок управления (контроллер) располагается возле котла. На основании информации, полученой с датчиков и настроек пользователя, контроллер производит расчет алгоритма горения топлива и управляет работой вентилятора и его механической заслонкой.

6.5. Регулировочными элементами являются:

- контроллер (блок управления) котла – управляет режимами работы котла, включением, выключением вентилятора и циркуляционных насосов системы отопления и нагрева бойлера косвенного нагрева;

- визуальный контроль температуры на выходе из котла производится по показаниям  дисплея контроллера, контроль давления – по показаниям манометра группы безопасности (устанавливается заказчиком на трубопроводе).

7. ТРЕБОВАНИЕ К ТОПОЧНОЙ И ПОРЯДОК МОНТАЖА

7.1. Требования к топочной:

- Топочная должна соответствовать требованиям СНиП 11-35-76, ДНАОП 0.00-1.26-96 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 Мпа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водонагревателей с температурой воды не выше 115°С».

- Помещение топочной должно быть защищено от морозов, иметь температуру воздуха  +5°С - +40°С, влажность до 85 %.

- Входные двери в топочную должны открываться наружу и выполнены из несгораемого материала.

- Должна быть обеспечена естественная приточно-вытяжная вентиляция  в соответствии с требованиями действующих СниП.

- Запрещается использовать принудительную вентиляцию.

- Электроснабжение топочной должно быть произведено в соответствии с ПУЭ «Правила устройства электроустановок», действующими нормативными актами.

- Топочная должна быть оборудованна источником дневного света и искусственным освещением.

- Размеры топочной должны соответсвовать действующим СНиП, ДНАОП, обеспечивать размещение топлива, исключающее его возгорание.

7.3. Монтаж котла:

- Котёл устанавливается вертикально по уровню на бетонное основание (цоколь) или на металлический лист (если пол сгораемый), способные выдержать вес полностью загруженого котла.

- При установке котла на сгораемый пол под котлом и вокруг него на расстоянии 70 см. необходимо положить стальной лист толщиной не менее 0,5 мм по асбестовому картону или войлоку, пропитанному глинистым раствором.

- Расстояние от боковой поверхности котла до стен помещения должно быть не менее 0,5м, а перед фронтом не менее 1,25м. Расстояние между верхней частью котла и потолком должно составлять не менее 1,0м. До стен из сгараемых материалов не менее 1,5м с каждой стороны.

7.4. Подсоединение к дымоходу.

- Сечение дымохода не должно быть меньше  сечения выходного патрубка котла

- Расстояние от дымохода до сгораемых конструкций должно быть минимум 50см.

- Для создания требуемой тяги, верхняя часть дымовой трубы должна   быть не  ниже 0,5м  от уровня высшей точки кровли (конька)  жилого помещения, а сам котел по возможности расположен в нижней части помещения или в подвале.

- Дымоход должен быть теплоизолирован во избежание образования потеков конденсата при отрицательных температурах наружного воздуха.

- Сочленение дымоотводящего патрубка выходного коллектора с дымоходом и дымовой трубой должно быть плотным во избежание проникновения продуктов сгорания в помещение.

- Трубы дымохода, дымовой трубы не должны иметь сужений, щелей и трещин.

- В нижней части дымовой трубы необходимо предусмотреть ревизионную крышку для периодической чистки трубы от сажи.

- Выход из котла позволяет выполнить подсоединение к дымоходу сечением 150/160мм.

7.5. Подключение к системе отопления:

- Котел может работать как с системами отопления с естественной циркуляцией воды без циркуляционного насоса, так и с принудительной циркуляцией с насосом, закрытого  и открытого типов.

- Котел подсоединяется к системе отопления с помощью соединительных муфт.

- Подсоединение котла к системе отопления должно быть осуществлено металлическими трубами. Минимальное расстояние до перехода на полипропилен – 2 метра от котла.

- Перед котлом на обратном трубопроводе системы отопления необходимо устанавливать фильтр с улавливателем осадков (отстойником), обеспечивающим его чистку без слива воды из системы.

- Запрещается эксплуатация котла без фильтра для очистки воды в системе отопления (отстойника).

- Во избежание образования накипи в системе отопления, обязательным условием при эксплуатации котла явялется установка фильтра для умягчения воды. В случае эксплуатации котла не умягченной водой, заводская гарантия на корпус котла ограничивается до 1 года.

- Котел и система отопления должны быть полностью заполнены водой, воздух удален через воздухоотводчики.

- При работе с открытой системой отопления необходимо использовать расширительный бак объемом не менее 10% от всего объема воды в котле и системе отопления.

- При работе с закрытой системой отопления необходимо использовать расширительные мембранные баки, подобраные с учетом объема воды в котле и системе отопления. Перед установкой необходима обязательная проверка  давления воздуха согласно номинала. Проверка проводится на баке, отсоединенном от системы. Пониженое давление воздуха приводит к выбросу теплоносителя при нагреве из предохранительного клапана.

- При работе с закрытой системой отопления на входе в систему отопления рекомендуется установка редуктора давления, установленого на 1 бар. для автоматической подпитки системы.

- При подключении котла к открытой системе отопления в целях защиты от замерзания предусмотреть теплоизоляцию расширительного бачка и сбросной трубы, которая должна быть выведена в видимую и доступную зону.

- Циркуляционный насос рекомендуется устанавливать на обратном трубопроводе перед котлом для уменьшения перегрева насоса.

- Для предотвращения перегрева котла в случае поломки циркуляционного насоса или пропадания напряжения в электросети, необходимо предусмотреть установку дублирующего насоса, байпасной линии для естественной циркуляции теплоносителя, источника резервного электропитания – ИБП, генератора.

- Термодатчик управляющего контроллера вставляется в латунную гильзу. Которая, предварительно, вкручивается в специальную муфту на крышке котла.

- Циркуляционный насос подключается к соответствующим зажимам контроллера PE- желто-зеленый, N- голубой, L- коричневый. Обязательно подключение заземляющего контакта  насоса к зажиму PE контроллера.

- В основу обязательного условия эксплуатации котла в межсезонное время, с целью предотвращения образования конденсата на стенках корпуса котла и в дымоходе, ложится схема обвязки, приведенная в качестве образца на стр. 24. Во избежание образования дегтя на внутренних стенках котла не рекомендуется устанавливать температуру теплоносителя ниже 60оС.

7.6. Подключение к электросети:

- Блок управления (контроллер)  котла крепится на любое удобное место в котельной, на расстоянии от котла, ограниченое длиной провода термодатчика и защищённое от высокой температуры.

- В случае подключения комнатного термостата к пульту управления, контакты NC термостата подключить с помощью двужильного провода сечением не менее 0,75 мм2  к гнезду контроллера с помощью штекера CINCH. После подключения произвести настройку контроллера.

- Блок управления (контроллер) подключается к сети 220±20 В, 50 Гц. При работе котла в электросети с нестабильными параметрами (пониженное, повышеное напряжение, скачки, пропадание напряжения) необходимо применять стабилизатор напряжения для котла или источник бесперебойного питания с функцией стабилизатора.

- Штепсельная розетка питания котла должна иметь заземляющие контакты и быть заземлена  согласно действующим ПЭУ.

8.  ОПИСАНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ (КОНТРОЛЛЕРА)

8.1. Блок управления (контроллер) котла управляет работой котла и осуществляет сопутствующие этому функции, связанные с безопасностью эксплуатации как самого котла, так и системы отопления.

8.2. Блок управления соединен проводами с датчиком температуры котла, вентилятором и циркуляционным насосом (при управлении его работой в автоматическом режиме). Возможно подключение и управление работой по сигналам комнатного термостата.

8.3. Технические характеристики блока управления (контролера).

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рабочее напряжение | В | 220±20 |
| 2. | Рабочая температура воздуха | °С | 0-40 |
| 3. | Потребляемая мощность (без вентилятора и насоса) | Вт | 4 |
| 4. | Мощность подключаемого вентилятора | Вт | до 100 |
| 5. | Мощность подключаемого циркуляционного насоса | Вт | до 100 |
| 6. | Диапазон регулировки температуры котла | °С | 40-90 |
| 7. | Диапазон регулировки мощности вентилятора | % | 10-100 |
| 8. | Температура включения циркуляционного насоса | °С | 30-65 |
| 9. | Степень защиты | ІР | 30 |

8.4. Назначение кнопок и индикаторов.

| № п/п | Наименование | Функции |
| --- | --- | --- |
| 1. | Индикатор «Работа» | пульсирующая-растопка непрерывно- работа погасшая–остановка |
| 2. | Индикатор «Работа вентилятора» | светится при работающем вентиляторе |
| 3. | Индикатор «Работа насоса» | светится при работающем насосе |
| 4. | Индикатор «Температура заданная» | при горении на табло указывается заданная 40-90 °С (при установке) и текущая температура теплоносителя |
| 5. | Индикатор «Количество воздуха» | при горении на табло указывается мощность наддува вентилятора в процентах 10-100% |
| 6. | Индикатор «Время продува» | при горении на табло указывается время работы вентилятора в режиме «Поддерживание» в секундах 0-30 с. |
| 7. | Индикатор «Выбор вентилятора» | Возможен выбор одного из следующих типов вентиляторов: Макс. Скорость 1700 обор./мин. Макс. Скорость 2800 обор./мин. Вентилятор вытяжной типа RRL |
| 8. | Индикатор «Температура включения насоса» | при горении на табло указывается минимальная температура включения циркуляционного насоса 30-65 °С |
| 9. | Кнопка «Меню» | при нажатии происходит циклический переход между параметрами на панели блока упр. и их отображение на табло |
| 10. | Кнопка « +» | увеличивает величину подсвеченого своим индикатором, показаного на табло параметра работы котла |
| 11. | Кнопка « -» | уменьшает величину подсвеченого своим індикатором, показаного на табло параметра работы котла |
| 12. | Кнопка «Старт/Стоп» | запуск горения, временная ручная остановка вентилятора |
| 13. | Индикатор в виде точки в нижнем правом углу табло | индикация совместной работы с комнатным термостатом |

8.5. Установка параметров работы котла.

Для переключения между параметрами необходимо нажать кнопку «Меню». Загорится индикатор возле первого параметра. Его можно изменять кнопками «+» и 11 «-». После изменения параметра необходимо опять нажать кнопку «Меню» и так далее до просмотра и изменения всех параметров. После просмотра всех параметров произойдет  возврат в штатный режим работы блока управления.

8.6. Настройка параметров.

- Параметр (1) «Температура заданная» устанавливает температуру воды на выходе из котла в диапазоне 40-90°С.

- Параметр (2) «Количество воздуха» регулирует производительность вентилятора и количество доставляемого воздуха в топку котла. Устанавливается в зависисмости от вида топлива и его фракции. Приблизительные величины этого параметра для разных видов топлива:

- - уголь – 5 (50%), древесные поленья – 2 (20%), угольная крошка – 10 (100%), щепа, опилки, мелкие древесные отходы – 3 (30%)

- Параметр 3 «Время продува»  управляет работой вентилятора при работе котла в режиме «Поддерживание горения». Правильная установка этого параметра позволяет избежать газовых хлопков, образующихся в результате горения топлива. В случае возникновения такого явления необходимо увеличить «Время продува» и сократить «Перерыв продува». Установка слишком большого «Времени продува» и маленького «Перерыва продува» может вызвать повышение температуры теплоносителя выше «Заданной температуры».

- Параметр 5 «Температура включения насоса» определяет при достижении какой температуры теплоносителя на выходе из котла произойдет включение циркуляционного насоса (при налички подключения его к пульту управления). Рекомендуемая установка 40°С. Отключение насоса происходит при температуре воды на 5°С меньшей от «Температуры включения насоса».

8.7. Принцип действия контроллера.

После нажатия кнопки «Старт/Стоп», контроллер переходит в режим «Растопка» и через 1,5 минуты увеличивает обороты вентилятора до максимально заданных параметром 2 «Количество воздуха». При достижении теплоносителем на выходе котла «Температура заданная» включается циркуляционный насос системы отопления. При достижении котлом температуры теплоносителя  на 10°С меньшей от заданной, контроллер переходит в режим «Работа». При превышении «Заданной температуры» на 5°С контроллер переходит в режим «Поддержание горения». При этом вентилятор управляется на основании параметров 3 «Время продува» и 1i «Перерыв продува». При работе контроллера с комнатным термостатом котел работает в режиме поддержания «Заданная температура»  теплоносителя до момента достижения температуры, заданой на термостате. После этого температура теплоносителя поддерживается в диапазоне между минимальной температурой (рекомендуется 60°С при работе с комнатным термостатом и рекомендуемой обвязкой) и «Заданной температурой» путем регулирования оборотов вентилятора. При невозможности достижения комнатной температуры заданной термостатом, необходимо увеличить «Заданую температуру» теплоносителя.

8.8. Перегрев котла.

При достижении температуры теплоносителя на выходе из котла 92°С на табло отобразится код ошибки А2 и будет издаваться прерывистый звуковой сигнал. Произойдет отключение вентилятора, циркуляционный насос будет продолжать работать.

8.9. Защита от размораживания.

При снижении температуры теплоносителя ниже 6°С произойдет включение циркуляционного насоса для предотвращения разморозки системы отопления (при включеном в сеть питания пульте управления).

8.10. Функция автовыключения.

При снижении температуры теплоносителя ниже 10°С от «Заданной температуры», начнется отсчет времени выключения, установленного в дополнительных настройках в пределах 1-990 мин. В случае, если за это время температура не увеличится, произойдет отключение вентилятора. Отключение насоса произойдет при температуре воды на 5°С меньшей от «Температуры включения насоса». Функция автовыключения заблокирована в течение 2 часов с момента пуска котла.

8.11. При повреждении датчика температуры на табло высветится код ошибки А1 и будет звучать непрерывный звуковой сигнал. Вентилятор отключится, циркуляционный насос будет продолжать работать.

8.12. Возможные неполадки и способы устранения.

| № п/п | Отображение на табло, неполадка | Звуковой сигнал | Возможная причина | Действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | А1 | Непрерывный | Поврежден датчик температуры котла | Заменить датчик |
| 2. | А2 | Прерывистый | Температура воды в котле больше 92°С | Проверить выключение вентилятора, следить за температурой котла |
| 3. | А3 | Непрерывный | Ошибка памяти контроллера | Обратиться в сервис |
| 4. | Контроллер не реагирует на действия пользователя | Нет | Остановка контролера из-за неправильной установки заданной температуры | Выключить и вновь включить контроллер |
| 5. | Контроллер переходит в «Поддержание горения» при достижении 40°С | Нет | Нарушение контакта с комнатным термостатом | Проверить соединение с комнатным термостатом |

Для перезагрузки и установке заводских настроек контролера необходимо выключить и вновь включить тумблер, держа одновременно нажатую кнопку «Меню» до появления на табло символов «n.p».

8.13. Установка дополнительных параметров.

Для установки дополнительных параметров контроллера необходимо его выключить и вновь включить, держа одновременно нажатую кнопку «+» до появления на табло символов «t.i». Переключение между параметрами производится с помощью кнопки «Меню», изменение с помощью кнопок  «+» и «-». После просмотра и редактирования всех параметров произойдет возврат к штатной работе контроллера.

- Параметр 1i «Перерыв продува» определяет перерыв между продувами, установленный пользовательским параметром (3) «Время продува».

- Параметр 2i «Время тушения». Если в течении этого времени температура в котле не повысится после падения на 10°С от «Заданной температуры» и начала отсчета времени, произойдет выключение вентилятора. Величина параметра 10-990 мин. Рекомендуемая - 60 мин.

- Параметр 3i «Работа комнатного термостата». 0- термостат не подключен; 1- подключение и активация комнатного термостата в режиме 1, при котором для компенсации падения температуры в помещении, контроллер будет постепенно увеличивать температуру на выходе котла, не превышая параметра (1) «Заданная температура» и не снижая ниже минимально возможных 40 градусов или установленной вручную более высокого нижнего порога температуры в случае применения системы рекомендуемой обвязки. В нижнем правом углу табло при этом отображается точка. Режим 2- подключение и активация комнатного термостата в режиме 2, при котором поддержание заданной температуры в помещении осуществляется отключением/включением циркуляционного насоса. В нижнем правом углу табло при этом отображается точка. Установку минимального порога температуры на выходе из котла можно осуществить, выключив тумблером контроллер, затем нажав кнопку «-» и удерживая её, вновь включить тумблер. Кнопками «+» или «-» произвести желаемое изменение. Для благоприятной работы котла рекомендуется установка минимальной температуры теплоносителя на подаче  котла 65-70 градусов.

- Параметр 4i «Диапазон регулирования», определяет диапазон температуры, в пределах которой контроллер автоматически подбирает оптимальное количество воздуха. Величина параметра 1-10оС.

- Параметр 5i «Количество воздуха при продуве» определяет количество подаваемого воздуха во время продувов. Величина параметра 10-100%.

8.14. Заводские установки контроллера.

|  | Название параметра и дипазон изменений | Заводская установка | Рекомендуемые начальные установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заданная температура 40 - 90 (ОС) | 65 | 65 |
| 2 | Количество воздуха 1 - 10 (х10%) | 10 | 2 |
| 3 | Время продува 0 - 30 (s) | 0 | 0 |
| 4 | Выбор вентилятора 1 - 3 | 3 | 1 |
| 5 | Темп.вкл. насоса Ц.О. 30 – 65(ОС) | 40 | 40 |
| 6 | Перерыв продува 1 - 20 (мин) | 3 | 10 |
| 7 | Время тушения 1 – 99 (х10 мин) | 3 | 9 |
| 8 | Комнатный термостат 0/1/2 (выкл./режим 1/ режим 2) | 0 | 0 |
| 9 | Диапазон регулирования 1 - 10 (ОС) | 5 | 7 |
| 10 | Количество воздуха в продувах 1 - 10 (х10%) | 7 | 1 |

9.  ПУСК И ЭКСПЛУАТАЦИЯ  КОТЛА

Внимание!

Обслуживание котла должно осуществляться с использованием средств индивидуальной защиты (глаз, рук и органов дыхания)!

9.1. Котел является отопительным агрегатом непрерывного действия при периодической загрузке топлива и выносе шлака.

9.2. Перед пуском котла необходимо:

- ознакомиться с требованиями техники безопасности и назначением органов управления;

- проверить наполненность системы отопления теплоносителем;

- проверить исправность предохранительного клапана группы безопасности;

- проверить исправность дымохода, вентканалов и наличие тяги.

- Установить газоходы в котёл.

- а) На эжекционные трубки газоходов надеть дополнительные защитные трубки. Прихватить их скотчем или изолентой.

- б)  Установить газоходы в котёл эжекционными трубками вниз. На газоходах имеется отверстие через которое они надеваются на шпильки торчащие внутри котла. Следует позиционировать газоходы в котле таким образом, чтобы дополнительные защитные трубки эжекторов «смотрели» в прозор между трубами колосника.

- Зафиксировать газоходы гайками М10.

- Установить вентилятор на зольную дверку через прокладку.

- Отрегулировать рычаг на заслонке вентилятора так, чтобы он максимально работал на закрытие заслонки. Периодически проверяйте лёгкость закрывания заслонки под своим весом. Проверяйте отсутствие отложений на заслонке, которые могли бы привести к её залипанию в открытом состоянии. Винт, на обратной стороне противовеса заслонки, всегда должен быть затянут. Проверяйте, чтобы гайки на противовесе заслонки не касались корпуса котла или вентилятора.

- Проверить герметичность дверок. Для этого в котёл загружается бумага, картон и т.п. Поджигается. Закрываются все дверки и включается вентилятор. Если обнаруживается поддымливание через уплотнители дверок, требуется отрегулировать плотность прилегания дверок с помощью гаек крепления дверок.

9.3. Розжиг котла осуществляется в следующем порядке:

- а) Через загрузочную дверцу на колосники накидайте бумагу. Сверху равномерно накидайте пару охапок сухих дров (чтобы была закрыта площадь колосников).

- б) Засыпьте уголь до полного объёма. Если применяется мелкий уголь, то во избежание его просыпания через колосниковую решётку после прогорания дров необходимо сначала засыпать слой крупного угля, затем мелкого. Если вместо дров используются брикеты, то на них можно сразу насыпать мелкий уголь.

- в) Закройте загрузочную дверцу

- г) Через нижнюю зольную дверцу, подожгите бумагу и дрова с помощью газовой горелки (приобретается отдельно). Потрескивание дров – верный признак того, что розжик прошёл успешно. Закройте зольную дверцу.

- д) Включите контроллер котла. Установите температуру на 60.  Убедитесь в том, что вентилятор включился. Дождитесь набора заданной температуры и отключения вентилятора.

- е) Установите желаемую температуру подачи на контроллере, мощность вентилятора, изменяя параметр 9«Количество воздуха», установите соответственно фракции применяемого угля (чем крупнее уголь, тем меньше выставляемая мощность).

- До выхода котла на рабочий режим, не открывайте загрузочную дверцу. Понять, что котёл вышел на рабочий режим можно по уменьшению количества дыма из дымохода.

9.4. Повторная загрузка топлива. По мере окончания закладки угля не требуется             повторный розжиг. Необходимо только периодически производить дозагрузку котла        углём (рекомендуется после прогорання половины закладки) и выемку шлака через нижнюю зольную дверцу. Это необходимо производить в        следующей последовательности:

а) Как только потребуется засыпать новую порцию топлива, остановите работу вентилятора кнопкой старт/стоп контроллера.

б) Спустя четверть минуты постепенно и медленно откройте загрузочную дверцу и засыпьте новую порцию топлива. После чего закройте дверцу.

Внимание! Непосредственно после открытия загрузочной дверцы запрещается держать руки, лицо или прочие части тела, над загрузочным отверстием, из-за опасности возгорания дымогазов внутри котла при попадании в бункер порции воздуха.

в) Металлическим совком удалите шлак,  кочергой проведите шуровку между трубами колосниковой решётки для просыпания застрявшего шлака в зольник до появления раскалённых угольков. Закройте нижнюю зольную дверцу.

Внимание! Не открывайте загрузочную дверцу котла, минимум, в течении часа после шуровки между колосниками.

г)  Включите контроллер  в работу кнопкой старт/стоп.

Дозагруженный таким образом котёл продолжает работать, но на некоторое время произойдёт снижение температуры теплоносителя, так как часть тепла передастся новой холодной порции угля и потребуется время для установления температурного режима.

9.5. Если Вы применяете рекомендованную фракцию угля 13-50 мм., то весь период сжигания разовой загрузки  Вам не потребуется обслуживать котёл, всё сделает автоматика. При использовании мелкой фракции угля, штыба, пыли во избежание снижения температуры необходимо раз в 2-3 суток проводить шуровку колосников от золы через нижнюю зольную дверцу.

9.6. На дровах данный котёл использовать не рекомендуется, так как из-за малой насыпной плотности, низкой теплотворной способности и интенсивного выделения дёгтя из дров, сводятся на нет уникальные параметры котла по длительности горения. Кроме того, интенсивное отложение смолистых соединений на стенках котла может привести к ощутимому снижению  эффективности теплообмена.

9.7. При использовании угля с высокой зольностью следует обратить внимание на более быстрое заполнение зольника шлаком, который необходимо чаще удалять, чтобы обеспечить нормальное поступление воздуха для горения топлива.

9.8. Следует периодически проверять заполнение системы водой, следя за ее уровнем по переливу из расширительного бачка, если применяется открытая система. Если применяется закрытая система, то автоматическая подпитка производится через редуктор давления, установленный на 1 атм. (бар). Запрещено доводить давление в котле свыше 2 бар. Давление свыше 3 бар приводит к смятию внутреннего цилиндра котла.

9.9. Не перегревайте котел. При эксплуатации не превышайте температуру в котле свыше 90°С и давление 0,2 МПа (2 кгс/см2).

9.10. Следите чтобы дверцы котла были всегда плотно закрыты и зафиксированы ручками-крючками.

10.  ОТКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА

10.1. Для отключения котла прекратите дозагрузку топлива, дождитесь полного его сгорания. Не ускоряйте горение топлива при помощи непредусмотреных данной инструкцией по эксплуатации способами.

10.2. При кратковременном отключении котла отключите его от электросети, удалите золу, остатки топлива. При отрицательной температуре окружающей среды примите меры по размораживанию котла и системы отопления.

10.3. При длительном отключении котла в конце сезона очистите его от золы, остатков топлива, произведите чистку внутрених поверхностей топливника, газоходов, выходного коллектора дымовых газов, при необходимости дымохода и дымовой трубы и оставьте открытыми все дверки котла для исключения отсыревания внутренних поверхностей топки.

10.4. При сливе воды из системы отопления в летний период значительно ускоряется процесс коррозии корпуса котла. Поэтому сливать воду из котла не рекомендуется.

10.5. При использовании неподготовленного теплоносителя, а особенно при его частой замене, происходит интенсивное образование накипи на внутренних стенках водяной рубашки котла, которая при достаточной толщине препятствует отбору тепла и может привести к прогоранию теплонагруженных поверхностей топки.

10.6. При возникновении возможной ситуации - одновременном отказе циркуляционного насоса, источника безперебойного питания, отсутствия электроэнергии и других факторах, когда необходимо воспрепятствовать перегреву котла,  воспользуйтесь подпиткой холодной воды в обратный патрубок котла и удалением горячей воды через сбросной клапан подающего патрубка. В некоторых случаях может понадобиться выемка  угля из котла через ревизионную дверку.

11.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

11.1. Не реже одного раза в неделю проводите  осмотр технического состояния котла.

При этом проверяйте:

- герметичность системы отопления, соединений с котлом;

- отсутствие механических повреждений дверок и их прилегания.

- исправность манометров;

- уровень воды в открытой системе отопления.

11.2. Не реже одного раза в месяц проводите  месячное техническое обслуживание котла. При этом проводится:

- перечень работ, входящих в осмотр технического состояния котла;

- проверяется работоспособность предохранительного клапана группы безопасности;

- проверка номинального давления воздуха в расширительных мембранных баках закрытой системы отопления, проверка проводится при отсоединенном мембранном баке;

- осмотр технического состояния вентилятора и заслонки и при необходимости их чистка, для чего вентилятор отсоединяется от дверки зольника котла и после чистки устанавливается обратно.

11.3. По окончании отопительного сезона проводится сезонное техническое обслуживание котла. При этом проводится:

- перечень работ, входящих в осмотр технического состояния котла и месячное техническое обслуживание;

- чистка внутрених поверхностей топливника, газоходов, выходного коллектора дымовых газов, дымохода, дымовой трубы; При необходимости, произвести замену наконечников газоходов.

- осмотр состояния и при необходимости замена уплотнительного шнура загрузочной и ревизионной дверок;

- осмотр состояния и очистка фильтров системы отопления;

- проверка состояния заземления.

12.   ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1 Приобретая данный котёл, вы соглашаетесь с требованиями данного руководства по эксплуатации.

12.2 Гарантийные обязательства производителя распространяются на корпус котла (не включая газоходы) в течение 36 месяцев с даты продажи при соблюдении потребителем правил транспортировки, эксплуатации, обслуживания и хранения, а также условий по обвязке котла, изложенных в п.7.5.

12.3 Гарантийный срок на блок управления и вентилятор составляет 24 месяца.

12.4 Изготовитель не несет ответственности, не гарантирует безопасную работу и не принимает претензий в случаях:

- механических повреждений котла.

- при несоблюдении правил установки, эксплуатации и обслуживания.

- небрежного хранения, обращения и транспортировки котла владельцем или фирмой

поставщиком.

- если монтаж, пуск в эксплуатацию и ремонт котла производились

неквалифицированными лицами.

- неправильного монтажа системы отопления.

- утечки теплоносителя, вызванного дефектами в системе отопления;

- неправильного подсоединения котла к системе отопления.

- в случае повреждения контура котла в связи с превышением рабочего давления.

- в случае использования в системе отопления незамерзающих жидкостей любого типа.

12.5 По вопросам связанным с гарантийным обслуживанием, обращаться к изготовителю котла по адресу: 660075 г.Красноярск, ул.Красной гвардии 24-208  телефон 8-9232-81-24-81.